РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2021 г. № 46

с. Подгорное

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Подгоренского сельского поселения,  администрация Подгоренского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

- Признать утратившим силу постановление администрации Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 23 июня 2014г. № 29 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области согласно приложения.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района и на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения.

- Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Подгоренского

сельского поселения		А.С.Разборский

Приложение

к постановлению администрации

Подгоренского сельского поселения

от 19.11.2021г. №46

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района являются: Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Подгоренского сельского  поселения от 23.10.2019г. №96, Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Подгоренского сельского  поселения от 23.10.2019г. №96.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком на 6 лет с учетом схем энергосбережения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечено соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, долгосрочную целевую программу «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Подгоренского сельского  поселения от 23.10.2019г. №96.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследовать систему водоснабжения и водоотведения, провести анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- выявить дефицит в водоснабжении и водоотведении, сформировать варианты развития системы водоснабжения и водоотведения для ликвидации данного дефицита;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Подгоренского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Водоснабжение Подгоренского сельского поселения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения Подгоренского сельского поселения

В состав Подгоренского сельского поселения входят 3 населенных пункта – сёла Подгорное, Ильинка и Серяково.

Количество домовладений – 1131, численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 г. по данным похозяйственного учета составляет 1876 человек, общая площадь земель – 21167 га.

В Подгоренском сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, промышленные и с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Подгоренского сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и шахтных колодцев.

С середины 90-х годов централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществлялось только в селе Ильинка с охватом двух улиц из шести, от одной водонапорной башни Рожновского. Протяженность водопроводных сетей составляла 1,8 км и в селе Подгорное с охватом пяти улиц из семнадцати. Так как в селе Серяково фактически проживает до двадцати человек и эта цифра ежегодно уменьшается, необходимость в централизованном водоснабжении отсутствует.

Изношенность сетей водопровода составляет 100%.

Водозаборная скважина имеет в наличии ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны в удовлетворительном состоянии.

Количество скважин – 1 штука. На территории Подгоренского сельского поселения имеется 1 водонапорных башен, в том числе в с. Подгорное – 1 штук. Износ башен составляет 100%.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

  - Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные решения водоснабжения Подгоренского сельского поселения базируются на основе Генерального плана поселения.

Так как изношенность сетей составляет 100%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение сел поселения предусматривается из пожарных резервуаров, в которых хранится трехчасовой пожарный запас воды, также пожаротушение предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются  автономные скважины и придомовые колодцы.

Система водоснабжения предлагается  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-00) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хоз-питьевого водоснабжения сел;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения количественного состава воды в источнике.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов:

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и т.д.

Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора (СНиП 2.04.02-84).

Всякая хозяйственная деятельность на территориях зон санитарной защиты водозабора контролируется местными органами санитарного надзора. Обнаруженные источники химического или бактериологического загрязнения должны быть немедленно ликвидированы.

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов уточняются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства, не допускающие загрязнения водоносного пласта.

Раздел 2. Схема водоотведения Подгоренского сельского поселения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Подгоренского сельского поселения

На территории Подгоренского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части домов решено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На данном этапе развития поселения назрела необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:

Qсут.мах. = 143,5х1,2 = 172,2 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 190 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 1876 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут. = 1876 х 190 х 1,2/1000 = 427,73 м3/сут.

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

В населенных пунктах Подгоренского сельского поселения необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения. С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- от неканализованной застройки; оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение – сливную станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;

- целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным оборудованием и технологией очистки сточных вод;

- при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;

- для навозной жижи – устройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрений;

- производственные стоки должны проходит очистку на локальных очистных сооружениях. Производственные стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, также должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда согласно СНиП 2.04.03-85.

В основу определения расходов положено следующее условие: с. Подгорное и с. Ильинка подключаются к централизованному водопроводу; принимаем, что население будет охвачено канализованием в малые очистные сооружения.

Удельное водоотведение принято 190 л/сут.чел. согласно СНиП 2.04.03-85.

Количество населения принято 1876 человека.

Коэффициент суточной неравномерности равен 1,2.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода на нужды населения.

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Система и схема канализации

Система канализации в Подгоренском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Для канализования жилых домов проектом предусматривается организация локальных индивидуальных очистных сооружений.

Учитывая геологические, гидрогеологические условия, в основном песчаные и супесчаные грунты и низкий уровень грунтовых вод, канализование каждого дома выполняется в септик, затем в фильтрующий колодец.

Септик выполняется железобетонным из сборных железобетонных элементов Д = 1,0 м. Сточная вода поступает в септик, где происходит ее осветление и перегнивание органических веществ. Осветленная сточная вода по трубопроводу направляется на сооружения подземной фильтрации – фильтрующий колодец, откуда очищенная вода фильтруется в грунт. Загрузочным материалом в фильтрующем колодце предусматривается гравий или щебень крупностью до 30-50 мм. Периодически, по мере накопления осадка, необходимо выполнять очистку септика с помощью ассенизационных машин с вывозом после дезинфекции на свалку.

Кроме того необходимо периодически промывать загрузку фильтрующего колодца.

Стоки промышленных предприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях предприятий.

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ИЛЬИНКА И С. ПОДГОРНОЕ (М 1:5000)